РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР «КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ»

ИНСТИТУТ ЯДЕРНЫХ РЕАКТОРОВ

ОТДЕЛЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ ВВЭР

Инв. № 32/1- 4 - 307

от 07.07.2007г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПРАВКА

АНАЛИЗ ПРИМЕНИМОСТИ НЕЙТРОННО-ФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТОПЛИВНЫХ ЦИКЛОВ  ГЛАВЫ 31 ТОБ РУ В-320 К НФХ ТОПЛИВНЫХ ЦИКЛОВ С ТВСА  БЛОКОВ 5 И 6 АЭС «КОЗЛОДУЙ». РАСЧЕТ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ПО НФХ ТОПЛИВНЫХ ЦИКЛОВ

по теме:

«Анализ рактивностных аварий и нейтронно-физических характеристик топливного цикла главы 31 ТОБ РУ В-320, применительно к блокам 5 и 6 АЭС «Козлодуй»

п.2  календарного плана договора №  487-07/ИЯР

| Директор ОВВЭР | ______________ "___" ________ | Ю.М. Семченков |
| --- | --- | --- |
| Начальник ОФ ВВЭР | ______________ "___" ________ | М.П. Лизоркин |
| Руководитель работ по теме, старший научный сотрудник | ______________ "___" ________ | А.А. Гагаринский |

Результаты данной работы являются собственностью ОАО «ТВЭЛ»

Москва  2006

Список исполнителей

| Ответственный исполнитель, старший научный сотрудник | ___________ "___" ________ | А.А. Гагаринский |
| --- | --- | --- |

Введение

Основанием для выполнения работы является Протокол технического совещания в ОАО «ТВЭЛ» «Выполнение анализа применимости раздела 31 ТОБ РУ В-320, к блокам 5 и 6 АЭС «Козлодуй» № 03-03/02 от 26-27.03.07.

Специалисты АЭС «Козлодуй» подготовили и представили в РНЦ «Курчатовский Институт» отчеты «Расчет нейтронно-физических характеристик топливных загрузок реактора ВВЭР-1000 блока 5 при переходе на эксплуатацию ТВСА» №06.35.ОБ.НФХ 12-19Д/1 АЭС «Козлодуй» и «Расчет нейтронно-физических характеристик топливных загрузок реактора ВВЭР-1000 блока 6 при переходе на эксплуатацию ТВСА» №06.36.ОБ.YC.НФХ 11-17Д/1 АЭС «Козлодуй», содержащие варианты планируемых 12-18-ой переходных топливных загрузок с подпиткой ТВСА для энергоблока  5 АЭС «Козлодуй» и варианты планируемых 11-17 переходных топливных загрузок с подпиткой ТВСА для энергоблока 6 АЭС «Козлодуй». В указанных отчетах также приведены основные нейтронно-физические характеристики планируемых переходных 12-18-ой топливных загрузок для блока 5 и 11-17 топливных загрузок для блока 6.

Установлено, что разработанный болгарскими специалистами стационарный топливный цикл с топливом ТВСА почти идентичен с точки зрения выбора обогащения топлива и схем перегрузок топлива стационарному топливному циклу из главы 31 ТОБ320.00.00.00.000 Д61. Переходные загрузки при выводе в стационарный топливный цикл с топливом ТВСА, предложенные болгарскими специалистами, существенно отличаются от переходных топливных загрузок, которые рассматривались при подготовке Таблицы рамочных параметров (ТРП) в главе 31 ТОБ. По результатам анализа отчетов болгарских специалистов (см. выше) специалисты РНЦ «Курчатовский институт» предложили на совещании в ОАО «ТВЭЛ» (Протокол №03-03/02) специалистам АЭС «Козлодуй» выпустить дополнения к разработанным отчетам, в которых будут представлены недостающие результаты расчетов нейтронно-физических характеристик (НФХ) переходных и стационарных топливных загрузок блоков 5 и 6 АЭС «Козлодуй» необходимые для сопоставления с НФХ включенными в ТРП при обосновании безопасности выполненном в главе 31 для топливных циклов при переходе на эксплуатацию топлива ТВСА на энергоблоках АЭС Украины и Болгарии.

В соответствии с решением технического совещания (Протокол №03-03/02) специалисты АЭС «Козлодуй» подготовили отчеты «Дополнения к «Расчету нейтронно-физических характеристик топливных загрузок реактора ВВЭР-1000 блока 5 при переходе на эксплуатацию ТВСА» 07.35.ОБ.YC.НФХ 12-18/0» и «Дополнения к «Расчету нейтронно-физических характеристик топливных загрузок реактора ВВЭР-1000 блока 6 при переходе на эксплуатацию ТВСА» 07.35.ОБ.YC.НФХ 11-17/0» в которых представлены результаты расчетов нейтронно-физических характеристик (НФХ) переходных и стационарных топливных загрузок блоков 5 и 6.  Дополнения к Отчетам были направлены в РНЦ «Курчатовский Институт» (письмо ОАО «ТВЭЛ» 03.05.07 исх. № 03-03/3943).

Цель работы:

- Выполнить расчетный анализ представленных результатов расчётов болгарских специалистов на соответствие с НФХ топливных циклов главы 31 «Обоснование безопасной эксплуатации реакторной установки В-320 с активной зоной с тепловыделяющими сборками альтернативными на энергоблоках АЭС Украины и Болгарии» ТОБ РУ 320.00.00.00.000Д61

# Экспертиза отчетов подготовленных специалистами отдела физики АЭС «Козлодуй».

В отчете (название см. выше) болгарских специалистов представлен выход в стационарный режим перегрузок топлива при использовании топлива ТВСА. Для энергоблока 5  и 6 выход в стационар происходит на протяжении 6 переходных топливных загрузок. В сформированной схеме размещения  топлива в активной зоне на периферии активной зоны размещаются 18 выгоревших ТВС (в стационарном режиме перегрузок – 18 ТВС четвертого года  эксплуатации). В стационарном режиме выгорания состав топлива подпитки устанавливается следующим образом:

- суммарное количество загружаемых свежих ТВСА с УГТ составляет 42 шт.;

- 36 ТВС со средним обогащением топлива 4,30 % (240 твэлов с обогащением 4,40 %, 66 твэлов с обогащением 4,00 %, 6 твэгов с обогащением топлива 3,60 %) смотри таблицу 1.;

- 6 ТВС с топливом средним обогащением топлива 3,99 % (306 твэлов с обогащением 4,00 % и 6 твэгов с обогащением топлива 3,30 %) смотри таблицу 1;

- среднее обогащение подпиточного топлива – 4,26%.

В составе стационарной топливной загрузки (смотри таблицу 2) для энегоблоков 5 и 6 входят:

- 42 ТВС второго года эксплуатации;

- 42 ТВС третьего года эксплуатации,

- 37 ТВС четвертого года работы, из которых 18 ТВС размещаются в периферийной части активной зоны.

В таблице 5 представлено сопоставление основных нейтронно-физических и теплогидравлических характеристик стационарных топливных загрузок принятых для обоснования в ТОБ Д61 и представленных в отчетах. Рассмотрев представленные данные можно сделать вывод о том, что стационарные топливные загрузки, разработанные болгарскими специалистами в целом соответствуют стационарным топливным загрузкам с топливом ТВСА, которые приняты для обоснования в главе 31 ТОБ 320.00.00.00.000 Д61.

Обсуждение переходных топливных загрузок предшествующих выводу в стационарный топливный цикл, а также эффективностей органов регулирования и коэффициентов реактивности будет сделано в следующих разделах технической справки.

# Соответствие результатов расчетов основных нейтронно-физических топливных циклов для блоков 5  и 6 АЭС «Козлодуй» с предельно допустимым значениям основных НФХ представленным в главе 31 ТОБ.

Важной составляющей безопасной и надёжной работы ВВЭР является обеспечение выполнения ограничений на ряд параметров при нормальной эксплуатации. Эти ограничения будем называть Проектными пределами при нормальной эксплуатации и обозначать как ПНЭ.

При проектировании топливного цикла с использованием кассет ТВСА с помощью ПНЭ ограничиваются следующие параметры:

- тепловая мощность реактора;

- мощность твэла, мощность кассеты;

- линейная нагрузка участка твэла как функция выгорания твэла;

- скачок (изменение) линейной нагрузки участка твэла как функция выгорания этого участка;

- минимальный запас до кризиса теплообмена;

- выгорание кассеты, твэла, топливной таблетки.

Ряд ПНЭ используются в виде рамочных параметров. Сюда относятся:

- коэффициенты реактивности по температуре топлива, температуре и плотности замедлителя и концентрации борной кислоты;

- параметры точечной кинетики;

- эффективность рабочей группы ОР СУЗ;

- эффективность аварийной защиты (без одного ОР СУЗ);

- эффективность одного ОР СУЗ рабочей группы.

Для проведения анализа применимости документации, обосновывающей безопасную эксплуатацию ТВСА ВВЭР-1000 к блокам 5 и 6 АЭС «Козлодуй» на окончательном этапе необходимо провести нейтронно-физические расчеты основных  НФХ топливных циклов представленных в отчетах разработанных болгарскими специалистами и сравнить результаты расчетов с предельно допустимыми значениями, представленными в таблице 31.26 «Сравнение расчетных значений нейтронно-физических характеристик с их предельно допустимыми значениями» на листе 2553.

Результаты расчетов основных НФХ топливных циклов при переходе на топливо ТВСА на блоках 5  и  6 АЭС «Козлодуй» приведены в таблицах 6 и 7.

В таблице 8 представлено сравнение расчетных значений основных НФХ топливных циклов представленных в отчетах разработанных болгарскими специалистами, расчетных значений основных НФХ топливных циклов при переходе на топливо ТВСА, который принят для обоснования безопасности и рассмотрен в главе 31 ТОБа (вторая колонка) и предельно допустимые значения основных НФХ которые использовались при обосновании безопасности.

При рассмотрении таблицы 8 можно сделать вывод о том, что все основные НФХ топливных циклов при переходе на топливо ТВСА на блоках 5  и  6 АЭС «Козлодуй» удовлетворяют предельно допустимым значениям  из таблицы 31.26 главы 31 ТОБа.

Как было сказано выше ряд ПНЭ используется только в виде рамочных параметров. Таблицы рамочных параметров (ТРП) нейтронно-физических характеристик являются исходными для анализа режимов ННУЭ и аварийных режимов (проектных аварий), сопровождающихся изменением реактивности (реактивностные аварии типа RIA). К числу режимов ННУЭ и аварийных режимов с изменением реактивности относятся:

- самопроизвольное извлечение группы ОР СУЗ из активной зоны – режим ННУЭ;

- ошибочное функционирование одного ОР СУЗ (неуправляемый вывод ОР, падение ОР) – режим ННУЭ;

- статическое рассогласование положения ОР в группе ОР СУЗ – режим ННУЭ;

- пуск ранее неработавшего ГЦН – режим ННУЭ;

- неконтролируемая подача чистого конденсата – режим ННУЭ;

- выброс ОР СУЗ из активной зоны – аварийный режим;

- разрыв паропровода 2-го контура – аварийный режим;

- ошибки при загрузке ТВС в активную зону – аварийный режим

Поэтому в таблице 9 представлено сравнение расчетных значений основных НФХ топливных циклов при переходе на топливо ТВСА на блоках 5  и  6 АЭС «Козлодуй» с предельными значениями из ТРП. Таблица рамочных параметров откорректирована с учетом Извещения 320.3976 от 15.04.05 и 320.3505 от 26.03.03 об изменении ТОБ 320.00.00.00.000.Д61.

В технической справке в таблице 10 представлены методические погрешности нейтронно-физических расчетов [1,2].

Совокупность предельных границ диапазонов изменения нейтронно-физических характеристик в определенных состояниях активной зоны является содержанием таблицы рамочных параметров нейтронно-физических характеристик. Таблица рамочных параметров подготавливается по результатам нейтронно-физических расчетов всего топливного цикла с учетом  нейтронно-физических характеристик переходных топливных загрузок. Таблица рамочных параметров подготавливается по специально разработанной методике. Методика подготовки  ТРП все время уточняется (ТРП из главы 31 была подготовлена автором этой технической справки в 2002 году) и совершенствуется. Методика подготовки ТРП успешно используется при составлении ТРП для обоснования безопасности внедрения различных топливных циклов реакторов ВВЭР-440 российских и зарубежных АЭС.

Необходимо отметить, что переходные загрузки при выводе в стационарный топливный цикл с топливом ТВСА, предложенный болгарскими специалистами, существенно отличаются от переходных загрузок которые рассматривались при подготовки ТРП из главы 31 ТОБ.

# Заключение

Проведены детальные расчеты основных НФХ топливных циклов при переходе на топливо ТВСА на блоках 5  и  6 АЭС «Козлодуй» разработанных болгарскими специалистами.

Установлено, что разработанный болгарскими специалистами стационарный топливный цикл с топливом ТВСА почти идентичен с точки зрения выбора обогащения топлива и схем перегрузок топлива стационарному топливному циклу из главы 31 ТОБ320.00.00.00.000 Д61. Основные нейтронно-физических характеристики (НФХ) стационарных топливных загрузок в целом соответствуют НФХ стационарных топливных загрузок с топливом ТВСА, которые приняты для обоснования в главе 31.

Переходные загрузки при выводе в стационарный топливный цикл с топливом ТВСА, предложенные болгарскими специалистами, существенно отличаются от переходных топливных загрузок которые рассматривались при подготовке таблицы рамочных параметров (ТРП) в главе 31 ТОБ.

Основные НФХ топливных циклов при переходе на топливо ТВСА на блоках 5  и  6 АЭС «Козлодуй» разработанных болгарскими специалистами. удовлетворяют предельно допустимым значениям  из таблицы 31.26 «Сравнение расчетных значений нейтронно-физических характеристик с их предельно допустимыми значениями» на листе 2553 главы 31 ТОБа.

Расчетные основные НФХ топливных циклов при переходе на топливо ТВСА на блоках 5  и  6 АЭС «Козлодуй» разработанных болгарскими специалистами для переходных и стационарных топливных загрузок полностью удовлетворяют Таблице рамочных параметров 31.56 с учетом изменений сделанных в Извещении 320.3976 от 15.04.05 и 320.3505 от 26.03.03 об изменении ТОБ 320.00.00.00.000.Д61.

# Литература

- Павловичев А.М., Павлов В.И., Шишков Л.К. и др. «Обобщение данных об отклонении результатов расчетов и экспериментов для активных зон ВВЭР-1000 с ТВС новых конструкций. Оценка погрешности расчетов основных нейтронно-физических характеристик». Отчет инв.№ 32/1-84-404 от 10.12.2004, РНЦ КИ, Отделение исследований ВВЭР.

- Спиркин Е.И., Лизоркин М.П. «Анализ применимости обоснования безопасной эксплуатации (раздел 31) РУ В-320 с ТВСА ко 2-му блоку Южно-Украинской АЭС с РУ В-338». Техническая справка  инв.№ № 32/1-19-105 от 28.02.05. РНЦ КИ, Отделение исследований ВВЭР.

Таблицы и рисунки

Таблица 1- Описание типов ТВСА, использованных в проекте стационарных топливных циклов

| Тип ТВСА | Среднее обогащение топлива по 235U (вес. %) | Количество твэлов различных типов в ТВС и их обогащение по 235U (вес. %) |  | Количество твэгов / обогащение топлива в них (вес.% 235U )/ содержание Gd2O3 (вес.%) | Конструкционный материал ДР и НК | Номер рисунка с описанием ТВС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип 1 | Тип 2 |  |  |  |
| 398GO | 3,99 | 306 /4,0 | - | 6 / 3,3 / 5,0 | цирконий | 1. |
| 430GO | 4,30 | 240 / 4,4 | 66 /4,0 | 6 /3,6 /5,0 | цирконий | 2. |

Твэл с топливом обогащением 4.4 %

Направляющий канал

Топливный элемент с гадолинием (твэг, х=3.6%, е=5.0 %)

Твэл с топливом обогащением 4.0 %

Центральная трубка

Рис. 1. - Расположение элементов в ТВС типа 430GO (х – обогащение топлива твэга, е – содержание оксида гадолиния в твэге)

Твэл с топливом обогащением 4.0 %

Направляющий канал

Топливный элемент с гадолинием (твэг, х=3.3 %,

е=5.0%)

Центральная трубка

Рис. 2. Расположение элементов в ТВСА типа  398GO (х – обогащение топлива твэга, е – содержание оксида гадолиния в твэге)

Таблица 2

Состав стационарной топливной загрузки

| ### Сорт топлива | ### Количество лет эксплуатации | ### Номер стационарной топливной загрузки / номер блока |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### 17 / 6 | ### 18 / 5 |
| ### ТВС-М | ### 1 | ### - | ### - |
| ### 3.0% | ### 2 | ### - | ### - |
|  | ### 3 | ### - | ### - |
| ### ТВС-М | ### 1 | ### - | ### - |
| ### 4.4% | ### 2 | ### - | ### - |
|  | ### 3 | ### - | ### - |
|  | ### 4 | ### - | ### - |
| ### ТВС-М | ### 1 | ### - | ### - |
| ### 4.4% | ### 2 | ### - | ### - |
| ### проф. 3.6% | ### 3 | ### - | ### - |
|  | ### 4 | ### - | ### - |
| ### ТВСА | ### 1 | ### - | ### - |
| ### 3.53% | ### 2 | ### - | ### - |
|  | ### 3 | ### - | ### - |
|  | ### 4 | ### - | ### - |
| ### ТВСА | ### 1 | ### 6 | ### 6 |
| ### 3.98% | ### 2 | ### 6 | ### 6 |
|  | ### 3 | ### 6 | ### 6 |
|  | ### 4 | ### 1 | ### 1 |
| ### ТВСА | ### 1 | ### 36 | ### 36 |
| ### 4.30% | ### 2 | ### 36 | ### 36 |
|  | ### 3 | ### 36 | ### 36 |
|  | ### 4 | ### 36 | ### 36 |
| ### Всего: |  | ### 163 | ### 163 |

Таблица 3

Изменение основных характеристик активной зоны в процессе выгорания стационарной топливной загрузки на номинальных и пониженных параметрах (17-я топливная загрузка блок  6) (Н10=283см, G=85000 м3/ч)

Таблица 4

Изменение основных характеристик активной зоны в процессе выгорания стационарной топливной загрузки на номинальных параметрах (18-я топливная загрузка блок  5) (Н10=283см, G=88000 м3/ч)

Таблица 5

Сопоставление основных нейтронно-физических и теплогидравлических характеристик стационарных топливных загрузок принятых для обоснования в ТОБ Д61 и представленных в отчете.

|  |  | #### Глава 31 ТОБ 320.00.00.00.000 Д61 |  | Отчеты №06.35.ОБ.НФХ 12-18Д/1, №06.36.ОБ.YC.НФХ 11-17Д/1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Характеристика | Стационарная топливная загрузка (работа на номинальных параметрах) | Стационарная топливная загрузка (с учетом продления работы на мощностном и температурном эффекте) | Стационарная топливная загрузка 17 блок 6 (с учетом продления работы на мощностном и температурном эффекте) | Стационарная топливная загрузка 18 блок 5 (работа на номинальных параметрах) |
| 1 | Длительность работы топливной загрузки, эфф. сут | 290.8 | 303.6 | 302.0 | 294.4 |
| 2 | Среднее по активной зоне начальное выгорание, МВт сут./кг U | 19.94 | 20.97 | 20.83 | 20.02 |
| 3 | Среднее по активной зоне выгорание в конце работы загрузки, МВт сут./кг U | 32.38 | 33.96 | 33.75 | 32.62 |
| 3 | Максимальная относительная мощность ТВС в активной зоне Kq | 1.33 | 1.31 | 1.31 | 1.31 |
| 4 | Максимальное значение относительной мощности расчетных объемов, (Kv) | 1.51 | 1.48 | 1.50 | 1.51 |
| 5 | Положение управляющей группы при работе на номинальных параметрах, см | 318 | 318 | 283 | 283 |
| 5 | Начальная концентрация борной кислоты в теплоносителе, г/кг Н2О | 6.16 | 5.70 | 6.12 | 6.58 |
| 6 | Температура на входе активной зоны, °С | 287.0 | 287.0 | 287.0 | 287.0 |
| 7 | Расход теплоносителя через активную зону, м3/час | 84000 | 84000 | 85000 | 88000 |

Таблица 6

Основные нейтронно-физические характеристики  12  18 топливных загрузок реактора ВВЭР-1000  5-го энергоблока.

| № | Характеристика | Номер очередной топливной загрузки |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Тепловая мощность реактора, МВт | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 2 | Температура теплоносителя на входе в реактор, С | 287.0 | 287.0 | 287.0 | 287.0 | 287.0 | 287.0 | 287.0 |
| 3 | Количество ТВС в активной зоне | 163 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество органов СУЗ | 61 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Геометрия ТВС | ТВСА толщина уголков 0.65 мм, ширина 25 мм размер «под ключ» 234.8 мм |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Конструкционный материал дистанционирующих решеток | цирконий |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Профилирование обогащения топлива в поперечном сечении ТВС | Используется в рабочих ТВС типа 430GO |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Тип используемого выгорающего поглотителя | Gd2O3 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Подкритичность в начале на кампании при 20С, все ОР СУЗ извлечены из акт. зоны, при 16 g Н3ВО3/кг Н2О, % | -11.96 | -11.96 | -11.53 | -10.61 | -10.05 | -9.87 | -9.49 |
| 10 | Количество свежих ТВС загружаемых при перегрузке, в том числе по типам | 48 (353GO) | 42 36(430GO) 6(398GO) | 42 24(430GO) 12(353GO) 6(398GO) | 42 36(430GO) 6(398GO) | 42 36(430GO) 6(398GO) | 42 36(430GO) 6(398GO) | 42 36(430GO) 6(398GO |
| 11 | Время работы выгружаемых ТВС в реакторе, лет среднее максимальное | 3.44 4.00 | 3.71 4.00 | 3.71 4.00 | 3.86 4.00 | 3.88 4.00 | 3.88 4.00 | 3.88 4.00 |
| 12 | Среднее обогащение топлива подпитки, % | 3.53 | 4.24 | 4.03 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 |
| 13 | Длительность работы реактора между перегрузками топлива (в том числе за счет продления кампании на мощностном эффекте), эфф. сут. | 276.0 (5.1) | 274.0 (13.2) | 273.0 (12.2) | 289.0 (5.9) | 290.0 (1.2) | 290.0 (0.5) | 294.4 (-) |

(продолжение таблицы 6)

| 14 | Средняя глубина выгорания выгружаемого топлива, МВт*сут/кг -для всех ТВС Максимальное выгорание топлива, МВт*сут/кг -в ТВС -в твэл -в топливной таблетке твэл -в твэг -в топливной таблетке твэг | 44.3 48.3 56.6 62.0 - - | 45.8 48.8 56.1 61.5 - - | 44.9 49.0 54.5 60.6 - - | 44.4 47.8 50.0 55.0 47.5 52.5 | 47.2 51.3 54.1 59.6 48.5 53.9 | 47.4 51.2 53.8 59.2 48.6 53.4 | 48.3 52.2 54.9 60.0 49.5 54.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Эффективная доля запаздывающих нейтронов, % ВОС ЕОС | 0.64 0.56 | 0.63 0.56 | 0.63 0.56 | 0.63 0.56 | 0.63 0.56 | 0.63 0.56 | 0.63 0.56 |
| 16 | Время жизни мгновенных нейтронов, мкс ВОС ЕОС | 21.7 25.0 | 21.6 24.8 | 21.4 24.4 | 20.7 23.8 | 20.3 23.5 | 20.1 23.3 | 20.0 23.3 |
| 17 | Мощностной коэффициент реактивности (Доплер-составляющая коэффициента), 10-5МВт-1 ВОС ЕОС | -0.46 -0.65 | -0.46 -0.65 | -0.51 -0.67 | -0.48 -0.67 | -0.48 -0.67 | -0.48 -0.68 | -0.48 -0.68 |
| 18 | Коэффициент реактивности по температуре теплоносителя (ТН2О=280С, МКУ, неотравленное состояние, все органы СУЗ взведены), 10-5 С-1 ВОС ЕОС (ТН2О=280С, МКУ, неотравленное состояние, управляющая группа ОР СУЗ на 20%, H10=70.8 см), 10-5 С-1 ВОС ЕОС | -2.39 -25.76 -6.75 -33.14 | -3.01 -26.88 -8.03 -34.34 | -6.70 -28.22 -11.33 -35.58 | -4.31 -28.34 -8.92 -35.53 | -3.83 -28.61 -8.57 -35.92 | -4.20 -28.64 -8.72 -35.84 | -4.31 -29.10 -9.13 -36.43 |

(продолжение таблицы 6)

| 19 | Коэффициент реактивности по температуре теплоносителя на номинальной мощности (N=100%, H10=177 см), 10-5 С-1 ВОС ЕОС | -27.92 -61.25 |  | -29.53 -62.86 | -35.17 -65.04 | -31.98 -65.13 | -31.39 -65.48 | -31.95 -65.73 |  | -31.90 -66.18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Коэффициент реактивности по температуре топлива (ТН2О=280С, МКУ, неотравленное состояние, все органы СУЗ взведены), 10-5С-1 ВОС ЕОС (ТН2О=280С, МКУ, неотравленное состояние, управляющая группа ОР СУЗ на 20%, H10=70.8 см), 10-5 С-1 ВОС ЕОС | -2.88 -3.13 -2.86 -3.17 | -2.91 -3.17 -2.88 -3.21 |  | -2.97 -3.19 -2.93 -3.22 | -3.00 -3.22 -2.96 -3.25 | -3.02 -3.22 -2.97 -3.25 |  | -3.02 -3.22 -2.98 -3.25 | -3.01 -3.22 -2.96 -3.25 |
|  | Коэффициент реактивности по температуре топлива на номинальной мощности (N=100%, H10=177 см), 10-5 С-1 ВОС ЕОС | -2.81 -2.98 | -2.84 -2.98 |  | -2.87 -2.97 | -2.83 -2.97 | -2.86 -2.95 |  | -2.84 -2.95 | -2.84 -2.95 |
| 21 | Коэффициент реактивности по плотности теплоносителя (ТН2О=280С, МКУ, неотравленное состояние, все органы СУЗ взведены), 10-2 (г/см3) -1 ВОС ЕОС (ТН2О=280С, МКУ, неотравленное состояние, управляющая группа ОР СУЗ на 20%, H10=70.8 см), 10-5 С-1 ВОС ЕОС | 2.99 17.05 5.18 21.46 | 3.56 17.76 6.17 22.23 |  | 5.64 18.49 7.95 22.88 | 4.41 18.56 6.76 22.87 | 4.12 18.66 6.56 23.04 |  | 4.28 18.65 6.59 22.98 | 4.27 18.85 6.73 23.25 |
| 22 | Коэффициент реактивности по плотности теплоносителя на номинальной мощности (N=100%, H10=177 см), 10-5 С-1 ВОС ЕОС | 13.23 29.00 | 14.27 29.86 |  | 16.60 30.66 | 15.31 30.70 | 15.08 30.86 |  | 15.24 30.91 | 15.19 31.09 |

(продолжение таблицы 6)

| 23 | Коэффициент реактивности по концентрации борной кислоты в теплоносителе (ТН2О=280С, МКУ, неотравленное состояние, управляющая группа ОР СУЗ на 20%, H10=70.8 см), 10-5 С-1 ВОС ЕОС на номинальной мощности (N=100%, H10=177 см), 10-5 С-1 ВОС ЕОС | -1.51 -1.71 -1.48 -1.67 |  | -1.48 -1.66 -1.46 -1.64 | -1.45 -1.63 -1.42 -1.60 |  | -1.39 -1.59 -1.37 -1.57 | -1.38 -1.58 -1.36 -1.55 |  | -1.39 -1.58 -1.37 -1.55 | -1.37 -1.56 -1.36 -1.54 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | Начальное значение критической концентрации борной кислоты в теплоносителе (отравленное, на полной мощности состояние реактора), г/кг | 6.05 |  | 5.81 | 5.64 |  | 6.16 | 6.41 |  | 6.44 | 6.58 |
| 25 | Температура повторной критичности в конце работы топливной загрузки (отсутствие бора в теплоносителе, отравленное на Хе-135 состояние, органы СУЗ, кроме наиболее эффективного, в нижнем положении), С | 167 | 179 |  |  | 191 | 179 | 183 |  | 186 | 196 |
| 26 | Эффективность управляющей группы органов СУЗ при 100% мощности, % ВОС ЕОС Эффективность управляющей группы органов СУЗ при МКУ мощности, % ВОС ЕОС | 0.80 0.81 0.67 0.73 | 0.86 0.86 0.72 0.75 |  |  | 0.81 0.85 0.64 0.73 | 0.78 0.80 0.68 0.71 |  | 0.86 0.83 0.80 0.76 | 0.79 0.80 0.69 0.72 | 0.82 0.83 0.72 0.73 |

(продолжение таблицы 6)

| 27 | Эффективность аварийной защиты, в условиях застревания в верхнем положении наиболее эффективного органа СУЗ при 100% мощности положение Н10=177 см. % ВОС ЕОС Эффективность аварийной защиты, в условиях застревания в верхнем положении наиболее эффективного органа СУЗ при МКУ мощности положение Н10=77 см. % ВОС ЕОС | 7.41 7.29 6.76 6.82 | 7.35 7.24 6.47 6.64 | 6.85 6.94 5.91 6.35 | 7.55 7.24 6.93 6.81 | 7.45 7.21 6.82 6.77 | 7.23 7.20 6.53 6.72 | 6.85 6.96 6.07 6.46 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | Эффективность выброшенного ОР СУЗ из управляющей группы на номинальной мощности, % (N=100%, H10=177 см) ВОС ЕОС | 0.060 0.070 | 0.064 0.076 | 0.056 0.075 | 0.059 0.070 | 0.064 0.074 | 0.058 0.071 | 0.061 0.074 |
| 29 | Эффективность выброшенного ОР СУЗ из управляющей группы на МКУ мощности, % ( H10=77 см) ВОС ЕОС | 0.150 0.158 | 0.171 0.169 | 0.145 0.166 | 0.151 0.156 | 0.186 0.172 | 0.150 0.158 | 0.162 0.163 |

(продолжение таблицы 6)

| 30 | Неравномерность в мощности ТВС, Кq (№ ТВС) ВОС ЕОС MAX | 1.30 (129) 1.25 (80) 1.30 (129) | 1.28 (72) 1.24 (55) 1.30 (72) | 1.33 (60) 1.24 (12) 1.31 (60) | 1.29 (109) 1.32 (109) 1.27 (97) | 1.29 (55) 1.25 (94) 1.31 (67) | 1.29 (47) 1.26 (55) 1.31 (55) | 1.28 (133) 1.25 (70) 1.31 (133) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | Неравномерность распределения мощности по объему активной зоны, Кv (№ ТВС, слой) ВОС ЕОС | 1.55(129,13) 1.39 (80, 5) | 1.53(72, 14) 1.39(140, 6) | 1.61 (60, 11) 1.36 (12, 5) | 1.53 (109, 14) 1.41 (24, 5) | 1.55 ( 44, 14) 1.39 (151, 5) | 1.54 (47, 13) 1.38 (55, 5) | 1.51 (133, 15) 1.37 (70, 5) |
| 32 | Коэффициент неравномерности энерговыделения твэлов (Кк) в ТВС, где достигается qlmax (№ ТВС) ВОС ЕОС | 1.21(140) 1.12(13) | 1.31 (48) 1.12(140) | 1.42(61) 1.12(17) | 1.15(63) 1.12(24) | 1.12(85) 1.13(147) | 1.19(13) 1.12(17) | 1.13(123) 1.13(33) |
| 33 | Максимальное значение линейной нагрузки твэла*)qlmax, Вт/см ВОС ЕОС Максимальное значение линейной нагрузки твэга*)qlmax, Вт/см ВОС ЕОС | 284.6 270.9 - - | 282.3 259.0 - - | 299.4 249.3 - - | 278.2 262.8 224.2 236.2 | 287.4 259.7 248.1 234.8 | 284.7 257.6 243.2 232.8 | 282.0 254.7 239.4 230.5 |
| 34 | Неравномерность в мощности твэлов Kr (ТВС) ВОС ЕОС MAX | 1.43(140) 1.35(24) 1.43(140) | 1.40(48) 1.39(90) 1.40(48) | 1.45(61) 1.35(90) 1.45(61) | 1.42(63) 1.40(101) 1.43(132) | 1.44(24) 1.39(140) 1.44(24) | 1.42(90) 1.38(147) 1.42(90) | 1.41(151) 1.37(74) 1.43(112) |

*) - без учета коэффициента запаса

Таблица 7

Основные нейтронно-физические характеристики  11  17 топливных загрузок реактора ВВЭР-1000  6-го энергоблока.

| № | Характеристика | Номер очередной топливной загрузки |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Тепловая мощность реактора, МВт | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 2 | Температура теплоносителя на входе в реактор, С | 287.0 | 287.0 | 287.0 | 287.0 | 287.0 | 287.0 | 287.0 |
| 3 | Количество ТВС в активной зоне | 163 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество органов СУЗ | 61 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Геометрия ТВС | ТВСА толщина уголков 0.65 мм, ширина 25 мм размер «под ключ» 234.8 мм |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Конструкционный материал дистанционирующих решеток | цирконий |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Профилирование обогащения топлива в поперечном сечении ТВС | Используется в рабочих ТВС типа 430GO |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Тип используемого выгорающего поглотителя | Gd2O3 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Подкритичность в начале на кампании при 20С, все ОР СУЗ извлечены из акт. зоны, при 16 g Н3ВО3/кг Н2О, % | -12.87 | -11.94 | -11.18 | -9.65 | -9.76 | -10.11 | -10.12 |
| 10 | Количество свежих ТВС загружаемых при перегрузке, в том числе по типам | 42 36(430GO) 6(398GO) | 37 36(430GO) 1(353GO) | 42 36(430GO) 6(398GO) | 42 36(430GO) 6(398GO) | 42 36(430GO) 6(398GO) | 42 36(430GO) 6(398GO) | 42 36(430GO) 6(398GO |
| 11 | Время работы выгружаемых ТВС в реакторе, лет среднее максимальное | 3.97 4.00 | 3.71 4.00 | 3.86 4.00 | 4.00 4.00 | 3.88 4.00 | 3.88 4.00 | 3.88 4.00 |
| 12 | Среднее обогащение топлива подпитки, % | 4.25 | 4.28 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 |
| 13 | Длительность работы реактора между перегрузками топлива (в том числе за счет продления кампании на мощностном эффекте), эфф. сут. | 302.00 (23.1) | 260.51 (-) | 273.1 (-) | 302.0 (8) | 302.0 (12.5) | 302.0 (23.1) | 302.0 (25.8) |

(продолжение таблицы 7)

| 14 | Средняя глубина выгорания выгружаемого топлива, МВт*сут/кг -для всех ТВС Максимальное выгорание топлива, МВт*сут/кг -в ТВС -в твэл -в топливной таблетке твэл -в твэг -в топливной таблетке твэг | 46.7 48.1 53.9 59.1 - - | 43.06 46.7 51.6 56.9 - - | 43.8 47.9 51.7 57.3 - - | 43.9 45.8 48.1 52.8 45.5 50.2 | 47.5 51.6 54.1 59.4 48.6 53.6 | 49.3 52.8 55.6 61.2 50.3 55.6 | 50.0 53.2 55.5 60.9 49.9 55.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Эффективная доля запаздывающих нейтронов, % ВОС ЕОС | 0.63 0.56 | 0.63 0.56 | 0.63 0.56 | 0.63 0.56 | 0.63 0.56 | 0.63 0.56 | 0.63 0.56 |
| 16 | Время жизни мгновенных нейтронов, мкс ВОС ЕОС | 21.9 25.1 | 21.7 24.7 | 21.1 24.2 | 20.3 23.6 | 20.1 23.4 | 20.2 23.4 | 20.2 23.4 |
| 17 | Мощностной коэффициент реактивности (Доплер-составляющая коэффициента), 10-5МВт-1 ВОС ЕОС | -0.46 -0.64 | -0.46 -0.67 | -0.50 -0.69 | -0.50 -0.70 | -0.49 -0.69 | -0.50 -0.69 | -0.51 -0.69 |
| 18 | Коэффициент реактивности по температуре теплоносителя (ТН2О=280С, МКУ, неотравленное состояние, все органы СУЗ взведены), 10-5 С-1 ВОС ЕОС (ТН2О=280С, МКУ, неотравленное состояние, управляющая группа ОР СУЗ на 20%, H10=70.8 см), 10-5 С-1 ВОС ЕОС | -3.84 -26.18 -7.95 -30.82 | -3.04 -27.19 -8.14 -32.19 | -5.04 -28.10 -9.84 -33.05 | -4.16 -28.78 -8.97 -33.75 | -4.79 -28.79 -9.04 -33.39 | -5.84 -28.74 -10.09 -33.42 | -6.13 -28.76 -6.13 -28.76 |

(продолжение таблицы 7)

| 19 | Коэффициент реактивности по температуре теплоносителя на номинальной мощности (N=100%, H10=177 см), 10-5 С-1 ВОС ЕОС | -17.16 -44.44 | -16.75 -46.31 | -19.96 -48.15 | -19.22 -49.14 | -19.58 -48.78 | -20.99 -49.08 | -19.75 -48.95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Коэффициент реактивности по температуре топлива (ТН2О=280С, МКУ, неотравленное состояние, все органы СУЗ взведены), 10-5С-1 ВОС ЕОС (ТН2О=280С, МКУ, неотравленное состояние, управляющая группа ОР СУЗ на 20%, H10=70.8 см), 10-5 С-1 ВОС ЕОС | -2.92 -3.13 -2.90 -3.10 | -2.91 -3.17 -2.88 -3.13 | -2.96 -3.19 -2.91 -3.16 | -2.99 -3.21 -2.94 -3.18 | -3.01 -3.22 -2.97 -3.19 | -3.01 -3.22 -2.97 -3.19 | -3.01 -3.22 -3.01 -3.22 |
| 21 | Коэффициент реактивности по температуре топлива на номинальной мощности (N=100%, H10=177 см), 10-5 С-1 ВОС ЕОС | -2.68 -2.78 | -2.76 -2.88 | -2.81 -2.89 | -2.82 -2.91 | -2.77 -2.88 | -2.81 -2.87 | -2.72 -2.95 |
| 22 | Коэффициент реактивности по плотности теплоносителя (ТН2О=280С, МКУ, неотравленное состояние, все органы СУЗ взведены), 10-2 (г/см3) -1 ВОС ЕОС (ТН2О=280С, МКУ, неотравленное состояние, управляющая группа ОР СУЗ на 20%, H10=70.8 см), 10-5 С-1 ВОС ЕОС | 3.87 17.25 5.91 19.55 | 3.59 17.90 6.21 20.40 | 4.84 18.47 7.28 20.95 | 4.22 18.75 6.66 21.24 | 4.57 18.71 6.74 21.02 | 5.17 18.67 7.33 21.02 | 5.33 18.68 5.33 18.68 |

(продолжение таблицы 7)

| 23 | Коэффициент реактивности по плотности теплоносителя на номинальной мощности (N=100%, H10=177 см), 10-5 С-1 ВОС ЕОС | 9.34 23.67 | 9.32 24.54 | 10.78 25.33 | 10.27 25.70 | 10.53 25.58 | 11.21 25.65 | 10.41 24.68 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | Коэффициент реактивности по концентрации борной кислоты в теплоносителе (ТН2О=280С, МКУ, неотравленное состояние, управляющая группа ОР СУЗ на 20%, H10=70.8 см), 10-5 С-1 ВОС ЕОС на номинальной мощности (N=100%, H10=177 см), 10-5 С-1 ВОС ЕОС | -1.51 -1.71 -1.48 -1.67 | -1.48 -1.66 -1.46 -1.64 | -1.45 -1.63 -1.42 -1.60 | -1.39 -1.59 -1.37 -1.57 | -1.38 -1.58 -1.36 -1.55 | -1.39 -1.58 -1.37 -1.55 | -1.37 -1.56 -1.36 -1.54 |
| 25 | Эффективность выброшенного ОР СУЗ из управляющей группы на номинальной мощности, % (N=100%, H10=177 см) ВОС ЕОС | 0.051 0.065 | 0.059 0.070 | 0.057 0.071 | 0.059 0.072 | 0.056 0.067 | 0.052 0.069 | 0.053 0.068 |
| 26 | Эффективность выброшенного ОР СУЗ из управляющей группы на МКУ мощности, % ( H10=77 см) ВОС ЕОС | 0.125 0.144 | 0.137 0.137 | 0.152 0.159 | 0.145 0.155 | 0.131 0.146 | 0.127 0.148 | 0.125 0.149 |

(продолжение таблицы 7)

| 26 |  | Начальное значение критической концентрации борной кислоты в теплоносителе (отравленное, на полной мощности состояние реактора), г/кг | 5.58 | 5.79 | 5.90 | 6.53 | 6.42 | 6.17 | 6.12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | Температура повторной критичности в конце работы топливной загрузки (отсутствие бора в теплоносителе, отравленное на Хе-135 состояние, органы СУЗ, кроме наиболее эффективного, в нижнем положении), С |  | 186 | 179 | 191 | 196 | 182 | 184 | 185 |
| 28 | Эффективность управляющей группы органов СУЗ при 100% мощности, % ВОС ЕОС Эффективность управляющей группы органов СУЗ при МКУ мощности, % ВОС ЕОС |  | 0.72 0.77 0.60 0.67 | 0.82 0.83 0.66 0.68 | 0.80 0.82 0.69 0.71 | 0.80 0.82 0.67 0.70 | 0.73 0.78 0.61 0.68 | 0.73 0.79 0.60 0.69 | 0.73 0.78 0.59 0.69 |
| 29 | Эффективность аварийной защиты, в условиях застревания в верхнем положении наиболее эффективного органа СУЗ при 100% мощности положение Н10=177 см. % ВОС ЕОС Эффективность аварийной защиты, в условиях застревания в верхнем положении наиболее эффективного органа СУЗ при МКУ мощности положение Н10=77 см. % ВОС ЕОС |  | 6.82 6.59 6.19 6.14 | 7.40 7.22 6.58 6.64 | 6.92 6.99 6.07 6.44 | 6.65 6.91 5.80 6.35 | 7.36 7.24 6.83 6.82 | 7.23 7.24 6.62 6.78 | 7.17 7.22 6.56 6.80 |

(продолжение таблицы 7)

| 30 | Неравномерность в мощности ТВС, Кq (№ ТВС) ВОС ЕОС MAX | 1.26 (132) 1.23 (40) 1.27 (132) | 1.26 ( 39) 1.27 (147) 1.27 ( 39) | 1.28 (47) 1.27 (147) 1.30 (58) | 1.29 (104) 1.26 ( 70) 1.31 (70) | 1.28 (144) 1.26 ( 97) 1.32 (97) | 1.28 (39) 1.27 (67) 1.31 (67) | 1.28 (59) 1.27 (55) 1.31 (55) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | Неравномерность распределения мощности по объему активной зоны, Кv (№ ТВС, слой) ВОС ЕОС | 1.51 (132, 14) 1.36 (40, 5) | 1.48(39 ,14) 1.42(147,60) | 1.55(47,12) 1.41 (155, 5) | 1.55 (152, 12) 1.39 (70, 5) | 1.49 (144, 15) 1.40 (97, 5) | 1.50 (39, 13) 1.39 (155, 5) | 1.50 (24, 11) 1.40 (55, 5) |
| 32 | Коэффициент неравномерности энерговыделения твэлов (Кк) в ТВС, где достигается qlmax (№ ТВС) ВОС ЕОС | 1.17(147) 1.08(40) | 1.31 (26) 1.12(147) | 1.32(36) 1.11(155) | 1.31(116) 1.12(17) | 1.14(151) 1.11(101) | 1.14(17) 1.12(155) | 1.31(36) 1.12(155) |
| 33 | Максимальное значение линейной нагрузки твэла*)qlmax, Вт/см ВОС ЕОС Максимальное значение линейной нагрузки твэга*)qlmax, Вт/см ВОС ЕОС | 277.3 245.4 - - | 279.2 264.8 - - | 288.1 261.6 - - | 288.8 254.5 243.8 230.4 | 275.9 259.0 238.8 233.9 | 284.5 259.3 243.3 234.2 | 287.3 260.3 242.8 235.1 |
| 34 | Неравномерность в мощности твэлов Kr (ТВС) ВОС ЕОС MAX | 1.38(147) 1.32(40) 1.38(132) | 1.39(17) 1.41(147) 1.41(147) | 1.42(13) 1.40(147) 1.42(13) | 1.43(116) 1.37(13) 1.43(116) | 1.41(9) 1.39(101) 1.43(97) | 1.42(17) 1.40(9) 1.42(97) | 1.42(90) 1.40(24) 1.42(97) |

*) - без учета коэффициента запаса

Таблица 8

Сравнение расчетных значений нейтронно-физических характеристик с их предельно допустимыми значениями

| Наименование параметра | Топливный цикл для блока 5. Наихудшее расчетное значение** | Топливный цикл для блока 6 Наихудшее расчетное значение** | Глава 31 ТОБ РУ В-320 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наихудшее по всем кампаниям расчетное значение** | Предельно допустимое значение |
| Максимальная линейная тепловая нагрузка твэла, Вт/см | 299.4 | 289 | 289 | 448 |
| Максимальная линейная тепловая нагрузка твэга, Вт/см | 248.1 | 244 | 242 | 360 |
| Максимальная относительная мощность ТВС в активной зоне Kq | 1.31 | 1.32 | 1.33 | 1.35 |
| Максимальная относительная мощность твэла в активной зоне Kr | 1.45 | 1.43 | 1.46 | 1.50 |
| Максимальное по ТВС выгорание топлива, МВт.сут/кг U | 52.1 | 53.2 | 53.4 | 55.0 |
| Максимальное по твэлу выгорание топлива, МВт.сут/кг U | 56.6 | 55.6 | 55.2 | 59.1** |
| Максимальное выгорание топливной таблетки твэла, МВт.сут/кг U | 62.0 | 61.2 | 60.1 | 64.3** |
| Максимальное по твэгу выгорание топлива, МВт.сут/кг U | 49.5 | 50.3 | 51.8 | 51.4** |
| Максимальное выгорание топливной таблетки твэга, выгружаемого после завершения кампании, МВт.сут/кг U | 54.4 | 55.6 | 56.2 | 56.2** |
| Коэффициент реактивности по температуре теплоносителя МКУ, (1/˚С).10-5 МКУ | -2.39 | -3.04 | -4.68 | меньше 0 |
| Коэффициент реактивности по плотности теплоносителя МКУ, (1/˚С).10-2 | 2.99 | 3.59 | 4.64 | больше 0 |
| Минимальная эффективность рабочей группы ОР СУЗ на номинальной мощности, % | 0.78 | 0.72 | 0.73 | больше 0.69 |
| Минимальная эффективность аварийной защиты на номинальной мощности с учетом застревания наиболее эффект. ОР СУЗ, % | 6.85 | 6.58 | 7.08 | 5.5 |
| Минимальная эффективность аварийной защиты на МКУ с учетом застревания наиболее эффект. ОР СУЗ, % | 5.91 | 6.07 | 6.44 | нет данных (должно быть 3.3 %*) |
| Температура повторной критичности, ˚С | 196 | 196 | 191 | 220 |
| Подкритичность реактора на начало работы загрузки при t=20 °C, Xe=0, Свкр=16 г/кг при полностью извлеченных ОР СУЗ | 9.83 | 9.65 | нет данных | 2.0 |

** - без учета методической погрешности расчетов

Таблица 9

Сравнение расчетных значений нейтронно-физических характеристик с их предельно допустимыми значениями из ТРП

| Параметр | Состояния реактора | Момент работы | Pасчетные min и max |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Глава 31 ТОБ РУ (с учетом погрешности расчетов) |  | НФХ топливных циклов с ТВСА для блоков 5 и 6 АЭС «Козлодуй» |  |  |
|  |  |  | min | max | min |  | max |
| ∂ρ/∂tu [10-51/°С] | Номинальная мощность (Нупр  177 см) | BОС | -3,36 | -2,30 | - 3.30 |  | - 2.30. |
|  |  | EOC | -3,57 | -2,37 | - 3.43. | - 2.36. |
|  | МКУ (tвх =280 оС, Нупр71 см) | BOC | -3,50 | -2,24 | - 3.46.. | - 2.43.. |
|  |  | EOC | -3,75 | -2,57 | - 3.73. | - 2.63. |
| ∂ρ/∂tm [10-51/°С] | Номинальная мощность (Нупр  177 см) | BОС | -37,42 | -12,32 | -38.17 |  | - 13.75. |
|  |  | EOC | -70,73 | -42,20 | -69.18.. | - 41.4 |
|  | МКУ (tвх =280 оС, Нупр71 см) | BOC | -15,09 | -1,10 | -14.33.. | - 3.13. |
|  |  | EOC | -39,28 | -24,51 | - 39.43.. | - 25.76 |
| ∂ρ/∂γ, [%/(г/см3)] | Номинальная мощность (Нупр  177 см) | BОС | 3,46 | 17,75 | 7.04. | 19.61. |
|  |  | EOC | 20,85 | 33,12 | 19.95.. | 35.55. |
|  | МКУ (tвх =280 оС, Нупр71 см) | BOC | 2,56 | 10,55 | 3.68. | 9.45. |
|  |  | EOC | 16,73 | 24,80 | 17.18. | 24.75. |
| ∂ρ/∂C, %/(г/кг) | Номинальная мощность (Нупр  177 см) | BОС | -2,34 | -1,29 | -1.49 | -1.32 |  |
|  |  | EOC | -2,17 | -1,46 | -1.72 | -1.52 |  |
|  | МКУ (tвх =280 оС, Нупр71 см) | BOC | -2,33 | -1,32 | -1.55 | -1.33 |  |
|  |  | EOC | -2,24 | -1,51 | -1.76 | -1.51 |  |

(Продолжение таблицы 9) Сравнение расчетных значений нейтронно-физических характеристик с их предельно допустимыми значениями из ТРП

| βэфф, % | ВОС |  |  | 0,57 | 0,81 | 0.57 | 0.70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕОC |  |  | 0,50 | 0,65 | 0.51 | 0.62 |
| lмг, 10 –6 , сек | ВОС |  |  | 16,83 | 36,52 | 18.00 | 24.09 |
|  | ЕОC |  |  | 19,17 | 34,98 | 20.97 | 27.61 |
| Эффективность рабочей группы, % |  | Номинальная мощность (от 0см  355см) | не определен | 0,64 | 1,04** | 0.65 | 0.95 |
|  |  |  |  | 0,64 | 1,04** | 0.69 | 0.95 |
|  |  | МКУ (tвх =280 оС, от 0см  355см) | не определен | 0,50 | 0,97** | 0.53 | 0.88 |
|  |  |  |  | 0,50 | 0,97** | 0.60 | 0.84 |
| Эффективность аварийной защиты с застреванием наиболее эффективного ОР СУЗ, % |  | Номинальная мощность (Нупр  1770 см) | не определен | 5,18 | * | 5.99 | * |
|  |  |  |  | 5,18 | * | 5.93 | * |
|  |  | МКУ (tвх =280 оС, Нупр710 см) | не определен | 4,79 | * | 5.22 | * |
|  |  |  |  | 4,79 | * | 5.53 | * |
| Эффективность выброшенного ОР СУЗ из управляющей группы, % |  | Номинальная мощность (Нупр  177 см) | не определен | * | 0,15 | * | 0.07 |
|  |  |  |  | * | 0,15 | * | 0.09 |
|  |  | МКУ (tвх =280 оС, с Нупр71 см) | не определен | * | 0,22 | * | 0.21 |
|  |  |  |  | * | 0,22 | * | 0.20 |

* - данные значения не рассмариваються.

** - данные значения из Извещения об изменении 320.3976 остальные значения из Извещения об изменении 320.3505

Таблица 10

Методические погрешности расчёта коэффициентов реактивности эффективности ОР СУЗ [1], [2].

| Параметр | Обозначение | Погрешность расчёта |
| --- | --- | --- |
| Коэффициент реактивности по температуре урана | ∂ρ∂tU | Δ∂ρ∂tU/∂ρ∂tU = 0.15 |
| Коэффициент реактивности по температуре замедлителя | ∂ρ∂tзам | Δ∂ρ∂tзам= 310-5 [1/С], |
| Коэффициент реактивности по плотности теплоносителя |  | = 1.510-5 [м3/кг], |
| Коэффициент реактивности по содержанию борной кислоты | ∂ρ∂CH3BO3 | Δ∂ρ∂CH3BO3/∂ρ∂CH3BO3 = 0,03 |
| Эффективная доля запаздывающих нейтронов | эфф | = 0,10 |
| Время жизни мгновенных нейтронов | эфф | = 0,10 |

Продолжение таблицы 10

| Эффективность рабочей группы ОР СУЗ | (р.г.) | Δ(Δρ(р.г.))Δρ(р.г.) = 0,10 |
| --- | --- | --- |
| Эффективность аварийной защиты (без одного наиболее эффективного ОР СУЗ) | (а.з.) | Δ(Δρ(а.з.))Δρ(а.з.) = 0,10 |
| Эффективность одного ОР СУЗ рабочей группы | (ОР СУЗ р.г.) | Δ(Δρ(ОРСУЗр.г.))Δρ(ОРСУЗр.г.) = 0,15 |